北 京 老 年 医 院

防火门监控系统安装项目招标文件

北 京 老 年 医 院

二0一九年七月

防火门监控系统安装项目招标文件

根据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》GB50016-2014的相关规定，结合我院实际情况，2019年07月4日，经保卫处向院方汇报，现进行《北京老年医院防火门监控系统安装》项目邀标，本次邀标根据《中华人民共和国招标标投标法》的有关规定，结合本工程具体情况，制定本邀标文件，作为本次邀标的依据。对参与竞标单位提出统一要求，并严格把关。

一、项目名称：北京老年医院防火门监控系统安装项目

二、施工工期：30天

三、项目控制价：

- 本项目控制价为20万元，超过控制价报价无效。

- 报价低于控制价50%报价无效。

四、项目内容：

本次招标内容为防火门监控系统，主要由防火门监控器、防火门电动闭门器、壁挂式联动电源、常开模块、常闭模块等部件组成。

改造防火门数量A、B楼和门诊楼共计45个，因防火门均为双扇，需要电动闭门器90套、常开模块45套、常闭模块45套，每个楼均需要增加1套壁挂电源，共需要3套壁挂电源，中控室需要防火门监控报警控制器1套，总计184个点。

五、技术要求：

1、严格按照国家标准GB29364-2012《防火门监控器》技术规程要求，防火门监控控制器独立安装在消防控制室，用于接收各种防火门探测器或控制器反馈回的开启、关闭及故障状态信号，显示并控制防火门打开、关闭状态。防火门监控系统对防火门的开启、关闭及故障状态等动态信息进行监控，对防火门处于非正常打开的状态或非正常关闭的状态给出报警提示，使其恢复到正常工作状态，确保各种防火门状态正常；能保持防火门常开，也可现场手动推动防火门，实现手动关闭和复位防火门，当火灾发生时接收火灾报警信号，自动控制顺序关闭常开防火门。

2、依据医院现状，对防火门设施中存在不合理或需要改进的地方，施工单位要提出改进和完善的建议及方案。

六、投标人资格条件：

1、 具有在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任能力，有相应服务能力的本国供应商；

2、投标人参加本次招标活动应具备下列条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次遴选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）本项目不接受联合体。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。

七、投标文件及投标提交的材料

㈠、投标函（资格证明文件）

1、企业营业执照、自然人身份证明

2、安生生产许可证

3、消防设施工程专业承包贰级以上

㈡、技术标

1、施工方案

2、施工技术措施

3、紧急预案

4、售后服务承诺书

㈢、投标报价（详见附件工程量）

八、合同的签署

合同以招标文件和中标人的投标文件及相关法律为基本依据，严格按照合同要求履行双方的职责。

九、投标文件编写及封装要求

1、投标人应该按照招标文件要求，完整的编制投标文件，需字迹清楚，投标文件中不得有改动。

2、投标文件中的标书和投标价汇总表必须由投标方法定受权代表人签字（或盖章），并加盖单位公章。

3、投标人需上交交标书正本1份，副本4份，有出入时以正本为准。

4、投标书应采用牛皮纸袋封装，密封处必须加盖公章及法定代表人签章并注明日期。

十、投标文件的递送及截止日期

1、投标人于2019年07月15日之前领取招标文件。

2、投标文件应按规定的时间派专人递交到保卫处。

3、投标截日期：2019年07月18日下午16：00时整。投标截止时间后，投标单位不得要求修改或撤销投标文件。

十一、开标与定标

1、招标单位成立评标小组，自行组织开标。

2、评标原则：

根据下述条件选择中标单位

（1）投标书完整无缺符合招标文件的规定、要求和格式。

（2）根据投标单位的综合实力、工期保证、质量保证、优惠条件等因素综合考虑，由招标人自行确定合理低价中标单位。

3、开标地点：办公楼三层会议室。开标时间：2019年7月 26  日。

十二、评标办法

医院将成立评标小组，对投标单位递交的投标文件进行资格和符合性审查。

| 评分项 | 评分内容 | 最高得分 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 （30分) | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30％×100 | 30 | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 技术部分 （40分） | 施工方案 | 10 | 项目的整体实施方案及施工方案，方案完整、重点突出、措施有力8～10分；方案较完整、措施较有力5～8分；方案及措施较差得1～2分。 |
|  |  | 4 | 防火门监控系统设备设施提供，准备充足、措施得力得3～4分；准备较充足、措施一般得2～3分；准备欠充足、措施欠合理1～2分。 |
|  |  | 5 | 服务质量保证措施及承诺，承诺明确、措施合理4～5分；承诺较明确、措施较合理3分；措施欠合理1分。 |
|  |  | 5 | 作业安全保证措施及承诺，承诺明确、措施合理4～5分；承诺较明确、措施较合理2～3分；措施欠合理1分。 |
|  |  | 4 | 文明施工服务方案，方案完整、重点突出、措施有力4分；方案较完整、措施较有力3分；方案及措施较差得2分。 |
|  |  | 7 | 组织机构及人员配置情况，结构完整、人员配置合理6～7分；结构一般、人员配置较合理3～5分，结构欠缺、人员配置较差1～2分。 |
|  |  | 5 | 应急保障方案，方案完整、重点突出、针对性强得4～5分；方案较完整、针对性较强2～3分；方案及措施较差得1分。 |
| 商务部分 （30分） | 投标人的综合实力 | 15 | 根据投标人的整体实力水平情况（企业经营状况、财务状况、信誉、）由高到低评分，最高分为15分，最低分为5分 |
|  | 投标文件编制水平 | 3 | 投标文件装订良好、内容丰富、叙述清晰有条理，页码准确等酌情打分。得分范围0-3分。 |
|  | 业绩 | 12 | 根据投标人提供的类似业绩，以合同复印件加盖公章为准，提供一份得4分，最高12分。 |

北京老年医院保卫处

2019年07月5日