北京老年医院燃气报警系统维保

项目名称：北京老年医院燃气报警系统维保

需求单位名称：北京老年医院

日    期： 2020年

目   录

- 采购须知

- 技术标准及要求

- 招标文件及格式

- 评标标准

- 设备清单

第一章  维保须知

### 一、维保须知

#### 1、基本情况表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 北京老年医院燃气报警系统维保 |
| 2 | 项目实施地点 | 北京市海淀区温泉路118号 |
| 3 | 维护范围 | 对北京老年医院燃气报警系统3套进行维保 |
| 4 | 资质要求（若有） | 具有独立法人资格，有燃气设备维护保养等相关资质，且有从事此项工作的业绩证明文件 |
| 5 | 合同履约周期要求 | 自合同签订之日起 内完成 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 踏勘现场 | 不统一组织。若投标人欲考察，邀标文件发放后2天内提出考察时间 |
| 8 | 技术标准要求 | 详见第二章要求 |
| 9 | 投标文件组成 | 详见第三章要求 |
| 10 | 投标文件份数及电子版要求 | 一正一副、一份电子版，密封，装订成一册 |
| 11 | 定标原则 | 详见第四章要求 |

第二章  技术标准及要求

- 可燃气体和有毒气体检测报警系统

1.1 系统的构成及技术性能

1.1.1 系统的最基本的构成应包括检测器和报警器组成的可燃气体或有毒气体报警仪,或由检测器和指示报警器组成的可燃气体或有毒气体检测报警仪,也可以是专用的数据采集系统与检测器组成的检测报警系统.

1.1.2系统的构成应满足以下要求:

1) 选用mV信号,频率信号或4~20mA信号输出的检测器时,指示报警器宜为专用的报警控制器;也可选用信号设定器加闪光报警单元构成的报警器;至联锁保护系统及报警记录设备的信号,宜从报警控制器或信号设定器输出.

2) 选用触点输出的检测器时,报警信号宜直接接至闪光报警系统或联锁保护系统,至报警记录设备的信号可以闪光报警系统或联锁保护系统输出.

3) 可燃气体和/或有毒气体检测报警的数据采集系统,宜采用专用的数据采集单元或设备,不宜将可燃气体和/或有毒气体检测器接入其他信号采集单元或设备内,避免混用.

1.1.3 当选用信号设定器和报警控制器时,应按本规范第3.0.3条（工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印）的规定设置报警记录设备,报警记录设备应具有报警打印及历史数据储存功能.

报警记录设备可以是DCS或其他数据采集系统,也可选用专用的工业微机或系统.

1.1.4 检测器,指示报警器或报警器的技术性能,应符合现行《作业环境气体检测报警仪通用技术要求》GB12358的有关规定.

1.2 检测器的选用

1.2.1 可燃气体检测器的选用,应符合下列规定:

1) 宜选用催化燃烧型检测器,也可选用其他类型的检测器;

2) 当使用场所空气中含有少量能使催化燃烧型检测元件中毒的硫,磷,砷,卤素化合物等介质时,应选用抗毒性催化燃烧型检测器或半导体型检测器;

3) 氢气的检测宜选用电化学型或导体型检测器.

1.2.2 有毒气体检测器的型式,可根据被检测的有毒气体的具体特性确定:

1) 硫化氢,一氧化碳气体可选用定电位电解型或半导体型;

2) 氯气可选用隔膜电极型,定电位电解型或半导体型;

3) 氰化氢气体可选用凝胶化电解(电池式)型,隔膜电极型或定电位电解型;

4) 环氧乙烷,丙烯腈气体可选用半导体型或定电位电解型;

5) 氯乙烯气体宜选用半导体型或光子电离型.

1.2.3 有毒气体检测器的选用,应考虑被检测的有毒气体与安装环境中可能存在的其他气体的交叉影响.

1.2.4 检测器防爆类型的选用,应符合下列规定:

1) 根据使用场所爆炸危险区域的划分,选择检测器的防爆类型;

2) 根据被检测的可燃性气体的类别,级别,组别选择检测器的防爆等级,组别;

3) 对催化燃烧型检验器,宜选用隔爆型;

4) 对电化学型检测器和半导体型检测器,可选用隔爆型或本质安全防爆型;

5) 对电动吸入式采样器应选用隔爆结构.

1.2.5 根据使用场所的不同,按以下规定选用检测器的采样方式:

1) 宜采用扩散式检测器.

2) 下列情况宜采用单点或多点吸入式检测器;

a 因少量泄漏有可能引起严重后果的场所;

b 由于受安装条件和环境条件的限制,难于使用扩散式检测器的场所;

c Ⅰ级(极度危害)有毒气体释放源;

d 有毒气体释放源较集中的地点.

3) 采用吸入式有毒气体检测器检测可燃性有毒气体时,宜选用气动吸入式采样系统.

1.3 指示报警器或报警器的选用

1.3.1 指示报警器或报警器应分别具有以下基本功能:

1) 能为可燃气体或有毒气体检测器及所连接的其他部件供电.

2) 能直接或间接地接收可燃气体和/或有毒气体检测器及其他报警触发部件的报警信号,发出声光报警信号,并予以保持.声报警信号应能手动消除,再次有报警信号输入时仍能发出报警.

3) 检测可燃气体的测量范围:0~100%LEL;有毒气体的测量范围宜为0~3TLV.在上述测量范围内,指示报警器应能分别给予明确的指示;采用无测量值指示功能的报警器时,应按本规范第3.0.3条（工艺有特殊需要或在正常运行时人员不得进入的危险场所,应对可燃气体和/或有毒气体释放源进行连续检测,指示,报警,并对报警进行记录或打印）的规定,将模拟信号引入多点信号巡检仪,DCS或其他仪表设备进行指示.

4) 指示报警器(报警控制器)应具有为消防设备或联锁保护用的开关量输出功能.

5) 多点式指示报警器或报警器应具有相对独立,互不影响的报警功能,并能区分和识别报警场所位号.

6) 指示报警器或报警器发出报警后,即使环境内气体浓度发生变化,仍应继续报警,只有经确认并采取措施后,才停上报警.

7) 在下列情况下,指示报警器应能发出与可燃气体或有毒气体浓度报警信号有明显区别的声,光故障报警信号:

a 指示报警器与检测器之间连线断路;

b 检测器内部元件失效;

c 指示报警器电源欠压.

8) 报警记录设备应具有以下功能:

a 能记录可燃气体和有毒气体报警时间,计时装置的日计时误差不超过30s;

b 能显示当前报警部位总数;

c 能区分最先报警部位;

d 能追索显示以前至少1周内的报警部位并区分最先报警部位.

1.3.2 报警设定值应根据下列规定确定:

1) 根据本规范第3.0.2条（可燃气体和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警.常规的检测报警,宜为一级报警.当工艺需要采取联锁保护系统时,应采用一级报警和二级报警.在二级报警的同时,输出接点信号供联锁保护系统使用）规定,选用一级或一,二级报警;

2) 可燃气体的一级报警(高限)设定值小于或等于25%LEL;

3) 可燃气休的二级报警(高限)设定值小于或等于50%LEL;

4) 有毒气体的报警设定值宜小于或等于1TLV,当试验用标准气调制困难时,报警设定值可为2TLV以下.

1.3.3 指示误差和报警误差应符合下列规定:

1) 可燃气体的指示误差:指示范围为0~100%LEL时,±5%LEL.

2) 有毒气体的指示误差:指示范围为0~3TLV时,±10%指示值:指示范围高于3TLV时,±10%量程值.

3) 可燃气体的报警误差:±25%设定值以内.

4) 有毒气体的报警误差:±25%设定值以内.

5) 电源电压的变化小于或等于10%时,指示和报警精度不得降低.

1.3.4 检测报警响应时间应符合下列规定:

1) 可燃气体检测报警:扩散式小于30s;

吸入式小于20s.

2) 有毒气体检测报警:扩散式小于60s;

吸入式小于30s.

第三章 投标文件及格式

### （一）、报价函

致:

经现场考察并仔细研究了《      采购须知》和采购补充文件（如有）的各项条款后，我方愿以人民币         元人民币(大写：         )的投标价格，并严格按照合同条款以及其它合同文件约定，完成合同规定的全部服务工作。

- 我方对贵院招标函中提出的合同条款已研究明了，并完全同意。

- 我方同意在招标函约定的投标文件有效期限( 90 天)之内，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被贵司接受。

- 我方知道并同意，如果接到拟合作通知书后未按贵院要求的时间签署正式合同或坚持提出附加条件，贵院有权另选其他合作单位。

- 我方知道并同意贵院向我方发出的关于招标函的修改通知内容。

- 我方理解并接受贵院可能对采购范围重新进行标段划分。

- 我方保证在此次采购期间，不以任何方式行贿及搞不正之风，如有发现，愿被取消投标资格及接受有关部门的查处。

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年   月   日

### （二）、报价函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标 报价 | （大写） 元人民币 （小写） 元人民币 |
| 合同履约周期 | 日历天 |
| 备注 |  |

### （三）、报价表

### （四）、投标人基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要业务范围 |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  | 职 务 |  |
| 投标人地址 |  | 邮政编码 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 成 立 日 期 |  | 现 有 职 工 人 数 |  |
| 资 质 等 级 证 书 | 等 级： 证书号： |  |  |
| 投标人组织机构简介： |  |  |  |

注：后附营业执照等相关扫描件

第五章设备清单

一、老年医院直燃机机房燃气报警设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 现场数量 | 检测数量 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制器 | KBW-1030B | 1台 | 1台 |  |
| 2 | 可燃气体 探测器 | 万世明 | 28只 | 28只 |  |
| 3 | 系统检测 |  | 1项 | 1项 |  |

- 老年医院溴化锂机房燃气报警设备：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 现场数量 | 检测数量 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制器 | 德奥达 | 1台 | 1台 |  |
| 3 | 可燃气体 探测器 |  | 7只 | 6只 |  |
| 4 | 系统检测 |  | 1项 | 1项 |  |

- 老年医院厨房燃气报警设备：

| 序号 | 名 称 | 型 号 | 现场数量 | 检测数量 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报警控制器 | KBW-1030B | 1台 | 1台 |  |
| 2 | 联动控制箱 | 非标 | 1台 | 1台 |  |
| 3 | 可燃气体 探测器 | 万世明 | 18只 | 18只 |  |
| 4 | 系统检测 |  | 1项 | 1项 |  |