北京老年医院变配电室运维及应急电源维保服务

技术需求

- 提供相关资质证书及满足以下条件：

（一）企业营业执照及法人委托书。

（二）建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包叁级(含)以上资质；承装（修、试）电力设施许可证叁级（含)以上资质；建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质。

（三）安全生产许可证

- （四）国家规定的相关资质及有效证件等。

- 服务内容、标准及要求

变配电室运维：

（一）乙方每班（24小时）上班4人，每班有1人为值班班长，4人其中3人在总配电室值班及巡检各配电室、强电间、电缆井等，并做好记录。另1人到维修组负责维修及值夜班听从甲方人员指挥。如遇特殊情况配电室值班人员听从医院指挥。

（二）变配电室24小时专人值班。值班电工认真填写日负荷月报表，日班每小时抄表一次，夜班每两小时抄表一次，并严格按供电局规定上报。值班期间做好运行记录和变（配）电设备的巡视工作；如遇紧急情况，项目负责人接到通知后应及时（1小时内）赶到现场负责组织处理紧急情况。

（三）乙方值班期间，负责巡视院内各个配电室、强电间、地井、电缆沟及箱变。配电室、强电间、箱变每周巡视一次。电缆沟、电缆井、地井每月巡视一次，每年汛期期间每周巡视一次。电缆沟、电缆井、地井及及箱变如发现有水，应及时抽出。

（四）乙方责任

1.乙方公司具有独立法人，具有与运维高压配电相适应的资质。该项目需配备项目负责人1人（项目负责人具有相应的工作经验）。每班在岗运行维护人员不少于3名，日常电力维修技工不少于1名在人在岗运行，按院方要求高低压对变配电设备进行运行、维护、保养并随时处理紧急故障，确保高低压变配电设备正常安全运行。

2.运行维护人员必须具备必要的电气知识和业务技能，掌握《电业安全工作规程》的相关知识，运行维护各岗位人员按照行业管理规范配置，岗位设置齐全，架构合理。

3.运行维护人员必须具有高压配电操作的《中华人民共和国特种作业操作证》，其中至少1人必须持有有限空间证，且年龄不大于55岁，有3年以上配电室运行维护工作经验，应为投标单位签订劳动合同的员工。

4.项目负责人应具备较强的组织管理协调能力，熟悉电气系统接线及设备安装情况，年龄不大于50岁，具备电气或者电力工程相关专业中级及以上职称，应为投标单位签订劳动合同的员工，有2年以上配电室运行维护管理工作经验。

5.乙方负责高压柜、低压柜、变压器、各个配电室及箱变的倒闸操作。进行倒闸操作时，乙方公司应委派一名技术人员到现场进行指导监督。

6.乙方公司应对值班人员每月培训一次。

7.高压用具：高压绝缘手套，高野绝缘靴子，高压试电笔，高压拉杆，放电棒，接地线，每年两次，由乙方进行检测。

8.配电设备损坏需要维修时，配件单价500元以上由甲方出资，500元以下由乙方出资。

9.如遇外线双路停电，由乙方人员负责启动发电机供电。

10.如遇配电电气设备、电缆等应急抢修、安全抢险等事宜，乙方第一时间负责紧急施工处理。

应急电源维保服务：

（一）执行标准

1、供应商提供的所有工具装备及维保服务应符合招标时已颁布的现行中国国家或企业标准规范的有关条文。

2、若技术要求和合同中没有提及有关标准规范时,将执行中国国家或企业标准，或招标人认可的标准规范。选用的标准规范应符合柴油发电机组、UPS不间断电源、EPS应急电源及其部件等应急电源设备的国家或企业标准规范要求，所用标准均应是最新且已实施的版本。

（二）维保服务及质量要求

1、按照设备维保规范，对柴油发电机组、UPS及EPS等应急电源制定详尽的月度维保计划、服务方案内容及应急预案。

2、及时发现问题，及时提交应急处置报告，及时解决问题，及时落实预防性维护保养或进行必要的检修，检修配件单个在500元以下由供应商承担,确保应急电源设备技术性能状况良好率100%；

3、提供全年7*24小时全天候技术支持服务，设备故障报修后及时响应；如遇突发事件，甲方通知供应商后，供应商须30分钟内响应，2小时内到达现场解决问题。

（三）柴油发电机组维修保养要求

1、按照巡检规范流程每周对柴油发电机组进行1次巡检；按照设备维保规范，每年对2台柴油发电机组分别进行一次设备免费预防性保养，所使用的设备保养耗材配件须是原厂授权全新正品，且符合国家质量标准的合格产品，更换的耗材配件质保期1年。

2、保养内容：包括免费更换空气滤清器、机油滤清器、旁滤滤清器、柴油滤清器、水滤清器、机油、防冻液、启动蓄电池（两年更换一次）等常规设备保养消耗品与易损件等耗材配件。

3、维保设备试验要求

依据医院柴油发电机组运行特点以及维护保养规范，拟制定发电机组负载试验方案与应急预案，应采用国内技术领先的且具备企业制造标准的单体规格不低于500KW的负载箱设备及相应规格电缆进行负载试验，负载试验过程中所用-20#柴油费用由供应商承担，发电机组在各功率段至满负荷下运行至少4小时/1次每年，并出具报告；针对负载试验过程中发现的问题（不含上述（二）2：保养内容所换配件），提交整改方案及预算，保障发电机组达到负载试验合格要求。

（四）UPS及EPS等应急电源维修保养要求

1、按照巡检规范流程每周对UPS及EPS等应急电源进行1次巡检，明细见。附件：应急电源设备清单

2、每年年底对UPS、EPS进行充放电一次，并出具报告；

3、UPS、EPS维保范围至电器末端，维保更换单个配件500元以下由供应商承担。

（五）每年安排一次业主电气值班人员运维技术培训；

（六）定期保洁，保持维保设备及机房环境整洁；

（七）供应商服务保障要求

1、供应商配备有专业技术工程师，确保维保服务安全可靠。供应商至少提供1名项目经理取得北京市住房和城乡建设委员会颁发的二级建造师执业资格证书（机电专业），3名现场维保人员须获得应急管理局颁发的低压电工证，以及维保设备清单中主要应急电源设备制造商颁发的人员培训证书，上述维保人员应提供在投标供应商单位的社保缴纳证明。

2、供应商应自有至少1台北京牌照工程车辆（提供实物照片、车辆行驶证、购置发票等或长期租赁合同复印件），以保障其维修抢修装备快速响应能力。

3、应急电源设备配套蓄电池维保是医院预防火灾隐患的工作重点，供应商应自备蓄电池专业检测工具，用于检测防范蓄电池燃爆等安全事故发生，供应商应提供其自有产权的蓄电池内阻测试仪、负载箱试验设备等专用工具固定资产购置证明文件等。

4、供应商应具备燃油特许经营商针对该项目的授权承诺函，以此保障北京老年医院燃油应急供应。

5、供应商提供应急电源等主要维保设备制造厂商项目服务授权书，以确保可以提供原厂的备件及技术服务能力。

6、供应商提供的ISO9001质量与ISO14001环境管理体系符合标准通过认证的范围包括柴油发电机组、UPS不间断电源、蓄电池、负载箱等相关设备。

7、招标服务项目关系到医院供电安全生产，供应商应具备类似用电负荷的应急电源维保服务项目业绩与丰富服务经验，如果医院业主需要，供应商应提供服务合同原件，或安排类似服务项目考察，更好判断供应商的服务能力与用户满意度。供应商提供有利于提高业主供电安全生产管理的合理化建议。

8、严禁转包分包维保服务，一经发现，立即取消解约，并赔偿全部合同款。

三、服务范围

（一）变配电室服务范围：

配电室：总配电、家属区配电室、老配电室、住院二部配电室、九病区配电室、发热门诊配电室、体检中心配电室、门诊配电室、宁养楼配电室、科研楼配电室、急诊配电室、西楼。

强电间；

1.门诊地下一层2个、门诊一层3个、门诊二层3个、门诊3层3个。

2.住院二部一个呼吸科、康复科、康复大厅。

3.住院一部、医辅楼：地下一层2个、一层2个、二层2个、三层3个、四层2个。

4.科研楼二层1个、三层1个、四层1个。

5.箱变：6号箱变、7号箱变、8号箱变、9号箱变、家属区电锅炉4号箱变5号箱变、后山电锅炉箱变。

6.地井：1号地井、2号地井、3号地井。

（二）应急电源设备服务范围：

| 序号 | 设备名称 | 型号规格（功率：KW/KVA） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 柴油发电机组 | 500KW | 1套 | 住院一部 |
|  | 柴油发电机组 | 560KW | 1套 | 住院一部 |
|  | 小计 |  | 2套 |  |
|  | UPS不间断电源 | 主机：160KVA 电池：12V100AH（80节） | 1套 | 手术室 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：60KVA 电池：12V65AH（40节） | 1套 | ICU |
|  | UPS不间断电源 | 主机：80KVA 电池：12V200AH（40节） | 1套 | 检验科 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：60KVA 电池：12V150AH（40节） | 1套 | 肾透析中心 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：60KVA 电池：12V120AH（29节） | 1套 | 急诊科 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：15KVA 电池：12V26AH（32节） | 1套 | 核医学科 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：10KVA 电池：12V33AH（16节） | 1套 | 电话室 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：15KVA 电池：12V120AH（16节） | 1套 | 发热门诊 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：20KVA 电池：12V65AH（32节） | 1套 | 发热门诊 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：3KVA 电池：12V38AH（8节） | 1套 | 原高压 配电室 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：2KVA 电池：12V65AH（6节） | 1套 | 低压配电室 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：60KVA 电池：12V120AH（48节） | 2套 | 医辅楼 信息中心 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：15KVA 电池：12V38AH（16节） | 1套 | 门诊楼 信息中心 |
|  | UPS不间断电源 | 主机：40KVA 电池：12V45AH（32节） | 2套 | 科研楼120信息科机房 |
|  | 小计 |  | 17套 |  |
|  | EPS应急电源 | 主机：40KVA 电池：12V65AH（27节） | 1套 | 住院一部 |
|  | EPS应急电源 | 主机：30KVA 电池：12V100AH（16节） | 1套 | 医辅楼 |
|  | EPS应急电源 | 主机：3KVA 电池：12V100AH（4节） | 1套 | 住院一部 总配电室 |
|  | EPS应急电源 | 主机：15KVA 电池：12V24AH（16节） | 1套 | 医辅楼停车场 |
|  | EPS应急电源 | 主机：3KVA 电池：12V24AH（4节） | 1套 | 医辅楼停车场 |
|  | EPS应急电源 | 主机：10KVA 电池：12V100AH（16节） | 1套 | 宁养楼二层 |
|  | EPS应急电源 | 主机：10KVA 电池：12V38AH（16节） | 1套 | 科研楼一层 |
|  | 小计 |  | 7套 |  |
|  | 稳压电源 | 100KVA | 1套 | 科研楼一层 |
|  | 稳压电源 | 60KVA | 1套 | 科研楼一层 |
|  | 小计 |  | 2套 |  |
|  | 总计 |  | 26套 |  |